## 修改与待修改清单
序号 | 状态 | 分组 | 位置／事项 | 类型 | 现状／修改前 | 处理／修改后 | 依据／老师要求 | 影响范围
1 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 2.2 表2-2 说明 | 删除 | 「表4另列瞬时限值，一级B TN、NH₄-N、TP分别为25、15(20)、1.5 mg/L，pH 6～9，粪大肠菌群10⁴ MPN/L。」 | 已删除 | 老师：出水指标只按任务书 | —
2 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 3.1 图3-1 后 | 删除 | 「图中污泥接口仅表示……不在本课程设计范围。」 | 已删除 | 老师：繁琐说明删掉 | —
3 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 4.3 细格栅水头损失 | 删除 | 「剩余0.072 m用于设备和局部构造；因此0.15 m是有计算支撑的段落差，不是把预留直接当实算损失」 | 已删除 | 红标 | —
4 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 4.4 栅渣量 | 删除 | 整段「设备？」（占位疑问） | 已删除 | 红标 | —
5 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 4.4 栅渣量 | 删除 | 「，具体型号、功率和压榨减容率由厂家数据确定」 | 已删除 | 红标；老师：设备要么删要么列全 | —
6 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 8.3 回流系统 | 删除 | RAS／内回流逐段管损与余量明细（DN500／DN700 损失、取3.0 m、取1.2 m） | 仅保留「所需扬程按最高时回流量逐段复核后确定」 | 老师：过度细算删掉 | —
7 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 10.3 鼓风机和压力 | 删除 | 整段「反解型录上限……厂家仍须用完整曲线确认效率、轴功率、喘振和噪声。」 | 已删除 | 老师：标准状态/压力换算看不懂 | —
8 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 12.1 计算方法 | 删除 | 「后续CAD总图若调整中心线长度，管损和高程表应同步更新。」 | 已删除 | 红标 | —
9 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 表3-1 项目、采用值汇总 | 删除整行 | 「基准MLSS／MLVSS｜3.5 kg/m³；0.75」 | 已删行 | 老师：该项不应列在此表 | —
10 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 摘要、2.1、表2-1 | 修改 | 出水指标口径表述 | 改为「按任务书所列一级B日均限值（标准依据GB 18918—2002，含2025修改单）」 | 老师：按任务书取值，不要自行加严 | —
11 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 3.2 标题（目录同步） | 修改 | 3.2 主要设计假设 | 3.2 主要设计目标 | 老师：设计里不叫假设，叫目标 | —
12 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 3.1 方案确定 | 修改 | 直接给出A²/O理由 | 先明确「比选A²/O、氧化沟、SBR三种方案」再给理由 | 老师：比选要先列2~3个工艺 | —
13 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 4.1 布置与流量 | 修改 | 「由两条前处理水线并联承担，每条水线3375 m³/h」 | 「两条水线并联，每条水线6750÷2=3375 m³/h=0.9375 m³/s」 | 老师：流量直接算，不要文字描述 | —
14 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 6.1 池体尺寸 | 修改 | 只列尺寸；标准号写作「GB50014—2021」 | 补宽深比1.49、长宽比7.89、v=0.0967 m/s、t=5.168 min校核；标准号规范为「GB 50014—2021」 | 老师：尺寸要有过程与依据 | —
15 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 6.2 供气与储砂 | 修改 | 含占位符「？？？」；砂斗画法描述 | 删占位符；改为「砂斗沿池长布置、池底为平底，配吸砂机往复行走排砂」（第二轮再修正，见序37） | 黄标 | —
16 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 7.1 池数、面积与沉淀时间 | 修改 | 直接给出58.0 m×14.5 m×3.5 m | 补推演：按最高时流量、4座、表面负荷2.007 m³/(m²·h)反算单池面积841.0 m²；取B=14.5 m，L=841.0/14.5≈58.0 m（L/B=4.0）；H=3.5 m按沉淀时间与水平流速取 | 老师：尺寸要算出来，不能自己定 | —
17 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 7.1 形式比较 | 修改 | 含「本工程按教师意见取平流式」「（教师建议约2.0，已符合）」 | 删去对教师意见的引用，保留技术理由 | 老师：报告里不应写按教师意见 | —
18 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 7.2 出水堰和污泥 | 修改 | 「上口3.0 m（纵向）×14.5 m（池宽）」 | 明确为「沿池宽贯通的横向泥斗（上口14.5 m×纵向3.0 m，为条形斗而非方形局部斗）」 | 老师：泥斗画成方的、画得太小 | —
19 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 8.1 容积与分区 | 修改 | 只列厌氧1.5／缺氧4.8／好氧7.7 h | 补廊道长度校验：厌氧45 m、缺氧144 m、好氧231 m，缺氧∶好氧≈1∶1.6，好氧廊道不小于缺氧廊道1.5倍 | 老师：9 m缺氧只剩1 m好氧实现不了 | —
20 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 10.1 最不利需氧情景 | 修改 | 「采用氧利用率EA=25%……」 | 「EA=25%，取自所选229 mm盘式微孔曝气器样本（选型见本节末及表16-2）」 | 老师：EA要先选设备才能取 | —
21 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 10.2 标准供气量 | 修改 | 「曝气器参考Xylem Sanitaire Silver Series II……」 | 「曝气器选用标准229 mm盘式微孔曝气器」，删品牌型号 | 老师：设备表述简化 | —
22 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 12.2 配水、分流与运行控制（含表12-3） | 修改 | 配水表述不清；二沉设4座配水井 | 写明「初沉池出水经配水井向A²/O池配水、A²/O池出水经配水井向二沉池配水」；二沉配水井4座→2座；表12-3「4井→8池」改「2井→8池」 | 老师：配水井4座太多、流程表述迷惑 | —
23 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 15 接触消毒与计量 | 修改 | 未明确消毒方式 | 明确「本设计采用次氯酸钠消毒」；接触介质为二沉池出水；有效氯3～5 mg/L；接触30 min | 老师：没写清用什么消毒、接触什么、预留什么药 | —
24 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 15 接触池 | 修改 | 只给45×8×4.8 m与总容积3456 m³ | 补30 min反算总有效容积6750×0.5=3375 m³，实际取3456 m³（余量2.4%） | 老师：尺寸要有计算过程 | —
25 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 表8-3 回流泵配置（表16-1同步） | 修改 | 每系列2台100%容量、1用1备（全厂8台4用4备） | 每系列1台100%容量、备用方式「全厂4用2备」（表16-1同步为6台4用2备） | 老师：每系列2台不好、备用系数要与全厂统一 | —
26 | 已完成 | 第一轮（按颜色标记） | 表16-2 消毒设施 | 修改 | 「次氯酸钠计量泵或紫外消毒」 | 「次氯酸钠计量泵（本设计采用次氯酸钠消毒）」 | 配合消毒方式确定 | —
27 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 9.1、9.4、9.5 | 删除 | 「采用EPA/600/R-10/100式4-34」「甲醇异养产率取EPA范围上端」「碱度按EPA式3-2」「位于EPA手册」 | 删去EPA出处与式号，保留参数与方法 | 老师：EPA的东西看不懂就删掉 | —
28 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 表1-1 类别、采用依据汇总 | 删除整行 | 「技术手册｜US EPA/600/R-10/100｜……」 | 已删行 | 同上 | —
29 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 表3-2 参数、采用值汇总 | 修改 | 来源「US EPA/600/R-10/100式4-34」、属性「技术参考」 | 来源「课程设计选值（同类工程常用范围）」、属性「课程取值」 | 同上 | —
30 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 参考文献 | 删除并重排 | [7] U.S. EPA. Nutrient Control Design Manual | 删该条；原[8]～[12]重排为[7]～[11]，共11条 | 同上 | —
31 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 1.2、9.2、10.1、表3-2、5.2、12.1 | 修改 | 「课程假设」「工程假定」「布置假定」 | 分别改为「课程取值」「课程取值」「暂定值」等 | 老师：设计里不叫假设 | —
32 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 表3-2 第4行 | 修改 | 来源含「；用户确认取1.5」、属性「现行标准＋用户口径」 | 来源「GB 50014—2021第4.1.4条及表4.1.15」、属性「现行标准」 | 报告不应出现「用户确认」 | —
33 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 7.3 初沉出水负荷 | 新增 | 仅有表7-2，无说明文字 | 新增说明：初沉去除率取值；TN按初沉基本不去除（0%）计入，使脱氮容量按最不利上界校核 | 老师问：BOD、SS有了，氮呢 | —
34 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 11.1 几何与水力负荷 | 新增 | 只给沉淀区有效水深3.1 m | 补池深组成：沉淀3.1＋缓冲0.50＋水平基准贮泥0.40＝周边总深4.00 m；环形坡底0.775 m（底坡0.05）；集泥坑D6 m、深0.50 m；池中心总深5.275 m | 老师：泥斗深度、坡段深度没给 | —
35 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 13.1 布置原则 | 新增 | 无办公区、无间距校核 | 补办公区位置与「单独成区、远离产臭与噪声源、设绿化隔离带」；补道路环线、主车道6 m、检修与消防通道不小于4 m、间距按GB 50014—2021及消防规范控制 | 老师问：办公区在哪里、间距核了没有 | —
36 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 12.3 进厂管边界 | 修改 | 「最高时流量、h/D=0.75条件下流速约1.786 m/s、坡度约2.089‰」（只对应约1.63 m³/s，与最高时1.875 m³/s矛盾） | 按D1200、h/D=0.75、n=0.013重算：过水面积0.910 m²、湿周2.513 m、水力半径0.362 m、流速约2.06 m/s、坡度约2.78‰ | 数值自洽性；老师：错误的地方改对 | —
37 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 6.2 供气与储砂 | 修改 | 「池底为平底……截头方锥砂斗几何容积3.26 m³……砂斗斜面角约61.9°」（与平底设计矛盾） | 「池底为平底，不设池内局部砂斗；由吸砂机沿池长往复行走排砂，砂水混合后送至池外砂水分离器。砂水分离器配套储砂斗几何容积3.26 m³，有效工作容积3.20 m³，斗壁倾角约61.9°」 | 老师：池底是平的、靠吸砂机来回走 | —
38 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 13.1 办公区表述 | 修改 | 「布置在厂区西北侧、常年主导风向（东南风）的上风侧」（方位与风向矛盾） | 改为「布置在厂区西北侧、单独成区，远离前处理区、加药间、污泥区和鼓风机房等产臭与噪声源，与生产区之间设绿化隔离带；风玫瑰资料补齐后应复核管理区是否位于产臭单元的常年上风向」 | 表述自洽性 | —
39 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 16.2 主要核验结论 | 修改 | 「检修能力见16.3节」（全文无16.3节） | 「检修工况应另行专项校核」 | 交叉引用失效 | —
40 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图3-1 水线工艺流程 | 重画 | 消毒单元仅写「接触消毒计量」；回流污泥箭头误指初沉池方向 | 末框改为「接触消毒计量（次氯酸钠）」；回流污泥箭头改指A²/O池 | 老师：消毒方式要写在流程图上；箭头指向错 | —
41 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图6-1 曝气沉砂池 | 重画 | 池底中部一个小梯形砂斗 | 平底、不设池内砂斗；绘出吸砂机与「沿池长往复行走排砂」双箭头；标注h=2.55 m、L=30.0 m | 老师：砂斗画这么一点是错的，应平底＋吸砂机 | —
42 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图7-1 平流式初沉池 | 重画 | 剖面泥斗为池底一角的小三角形 | 正规梯形泥斗（上口3.0 m→下口0.8 m、深2.0 m）＋池底0.01坡度坡向泥斗；平面图保留进水端泥斗条带与指形出水槽 | 老师：泥斗不对、画得太小、是方的 | —
43 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图13-1 厂区总平面 | 重画 | 无道路、无办公区，与13.1正文不一致 | 补道路环线与西北角办公区；进水井／格栅沉砂／4座初沉／4系列A²/O／8座二沉／消毒计量分块不重叠 | 老师问：办公区在哪里、道路与间距核了没有 | —
44 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图14-1 全厂水线高程 | 重画 | 进厂端无粗格栅；二沉直接降到控制井；标签被剖面线压住 | 进厂端补「粗格栅（地下）EL 24.00」；补「接触池 EL 30.90」节点，剖面改为二沉→接触池→控制井两级0.50 m；标签改单行不再压线 | 老师：格栅是第一道工艺且在地下；剖面要与表14-2对应 | —
45 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 图6-1、图7-1、图14-1 图题 | 清除标记 | 图题带黄色高亮 | 已清除（对应图已重画完成） | 标记已处理 | —
46 | 已完成 | 第二轮（按老师口述意见） | 正文前静态目录 | 修改 | 页码为改动前的旧页码 | 按改动后实际页码逐条重校（共62条，修正多处） | 删改后页码位移 | —
A1 | 待确定 | 待重算／待选型 | 提升泵台数与备用配置 | — | 保留原文3用1备并留黄色标记。曾按「每条水线2台、全厂4用2备」试改，但连带进水井最小容积、单泵流量(0.625→0.46875 m³/s)、电机功率(132→90 kW)、管损与管径、表7-1说明、14.2泵扬程均需重算，且图3-1、图5-1为嵌入位图无法同步，会产生图文矛盾，故已回退 | ①确定泵组方案（每条水线几台、备用几台）；②是否授权按新方案重算上述连带项；③图5-1是否需一并重画 | 两条水线不应配3台工作泵，「重新算」 | 摘要、2.1、表2-1、5.1、5.2、表5-1、表7-1、12.1、表12-1、14.2、15、图3-1、图5-1
A2 | 待确定 | 待重算／待选型 | 鼓风机台数与备用系数 | — | 保留10台9用1备并留黄标；图10-1为位图 | ①是否改机型或台数（如选更大机型减少台数）；②图10-1是否重画 | 台数偏多、备用系数与前面不一致，「重新选型」 | 10.3、表16-1、表16-2、图10-1
A3 | 待确定 | 待重算／待选型 | 表8-3 回流泵单台设计工况 | — | 保留1266／4219 m³/h并留黄标；备用方式已按全厂4用2备改 | 确认流量是否需按RAS 0.75Q、内回流2.5Q重新取值，或改泵型 | 「流量这么大吗」（质疑偏大） | 表8-3、8.3、表16-1、表16-2
A4 | 待确定 | 待重算／待选型 | 14.1 落差合计3.90 m | — | 保留并留黄标。图14-1已补粗格栅与接触池节点，但总落差未重排（重排需先定格栅与提升泵的先后形式） | 先确认格栅／流程的正确形式（粗格栅与提升泵的先后），我据此重排表14-1、表14-2与图14-1 | 「这个3.9肯定不对」 | 14.1、表14-1、表14-2、图14-1、14.2泵扬程
B1 | 待确定 | 待确认去留 | 图表题上的红色标记是否要删 | — | 表2-3、图3-1、图9-1的题注原为红字；删掉会使图表失去题名，故保留内容、只清红标 | 确认是「只清标记、保留题注」还是「连图表一起删」 | —— | 表2-3、图3-1、图9-1
B2 | 待确定 | 待确认去留 | 表格单元格的红色标记是否要删 | — | 表3-1「0.75/2.50Q」、表4-2「0.000/0.000m」、表11-1「最高时表面负荷」、表11-2「坡底楔体」、表12-2坐标列、11.1「净径37 m／中心井D6 m」原为红底；逐项删除会造成表格或校核项缺项（而「最高时表面负荷」「固体负荷」正是老师要求保留的校核项），故保留内容、清除红标 | 逐项确认要「删该项」「删整行」还是「保留」 | —— | 表3-1、表4-2、表11-1、表11-2、表12-2、11.1
B3 | 待确定 | 待确认去留 | 表12-2 表头术语 | — | 已将「曼哈顿长度」改为「中心线长度」，坐标列保留 | 确认术语是否可接受，或改用「管道中心线长度」等 | 老师问「什么叫曼哈顿长度」 | 表12-2、12.1
C1 | 待确定 | 待补充／待复核 | 表4-1与表4-2表题重复 | — | 两表题均为「项目、粗格栅汇总」，本次未改动 | 确认是否分别改为「栅隙、净空隙数与渠道尺寸汇总」「栅条厚度、槽长与水头损失汇总」 | —— | 表4-1、表4-2
C2 | 待确定 | 待补充／待复核 | 总平面风玫瑰资料缺失 | — | 已按「单独成区、远离产臭与噪声源」表述，并注明待风玫瑰补齐后复核管理区朝向 | 提供当地风玫瑰（常年主导风向） | 办公区应避开产臭单元影响 | 13.1、图13-1
C3 | 待确定 | 待补充／待复核 | 我做的判断性修改请复核 | — | 下列取值由我按常规做法补入：主车道6 m／通道4 m；砂水分离器配套储砂斗；进厂管n=0.013及重算的2.06 m/s、2.78‰；办公区「西北侧」位置 | 确认这些取值是否与你的设计意图一致，或给出你的采用值 | —— | 13.1、6.2、12.3、图13-1
C4 | 待确定 | 待补充／待复核 | 图仍为计算草图 | — | 5张图已按课程草图重画，比例为近似示意 | 出图后须逐段替换数据，并同步表12-2、表14-1、表14-2 | 要求在独立CAD/BIM成果中落实 | 全部图与相关表