中国农业大学

环境工程课程设计

某污水处理厂设计计算说明书

| 学年学期 | 2026—2027学年夏季学期 |
| --- | --- |
| 学院 | 资源与环境学院 |
| 专业 | 环境工程 |
| 班级 | ________________ |
| 组号 | ________________ |
| 成员 | ________________ |
| 组内分工 | ________________ |
| 指导教师 | ________________ |
| 完成日期 | 2026年9月 |

摘要

本设计面向江苏省西南部某60万人城市污水处理厂，按人均排水量180 L/(人·d)确定平均日设计水量108000 m³/d（1.25 m³/s）。设计流量按GB 50014—2021第4.1.4条及表4.1.15取总变化系数Kz=1.50，最高时流量6750 m³/h（1.875 m³/s）；提升泵3台工作泵组合与最高时流量相同，构筑物工艺负荷与相连管渠采用同一峰值口径。处理目标按课程设计任务书所列一级B日均限值（标准依据GB 18918—2002，含2025修改单）：BOD₅、SS、TN、NH₄⁺-N、TP分别为20、20、20、8、1 mg/L。

水线采用粗格栅—四格进水井—提升泵—细格栅—曝气沉砂—初沉—A²/O—二沉—接触消毒与计量。A²/O池4系列、每系列净水面70 m×45 m、净水深5 m，总有效容积63000 m³，总HRT 14 h、系统SRT 20 d，池底与厂坪EL27.30 m齐平。15℃甲醇反硝化能力2483 kgN/d，高于保守容量工况2297 kgN/d。计入2.5Q内回流携氧后，80%甲醇运行物料平衡值9315 kg/d，计算容量10323 kg/d并取12000 kg/d。40% FeCl₃容量7.47 m³/d。化学固体建立20 d库存后，二沉进泥总MLSS为4.379 kg/m³，采用8座净径37 m池，最高时固体负荷148.55 kg/(m²·d)。

需氧量按“原水反硝化碳贡献为零”的外加碳最不利边界重算，不再从原水BOD氧需求中扣除2.86倍反硝化氧当量；设计标准空气量48808 Nm³/h，取54000 Nm³/h，配置10800只229 mm盘式微孔曝气器和10台鼓风机（9用1备）。全部核心数值已完成氮、磷、固体和水力平衡。本文所称处理目标是设计限值，不是实测出水结果；甲醇、铁盐、消毒剂和设备工作点仍须以现场试验及厂家曲线校准。

关键词：城市污水；A²/O；反硝化碳源；化学除磷；固体平衡；水力高程

目录

摘要	2

1 前言	5

1.1 设计任务与成果边界	5

1.2 依据层级与适用范围	5

2 设计水量、水质与处理程度	6

2.1 设计流量	6

2.2 设计水质	7

3 工艺方案与总体流程	8

3.1 方案确定	8

3.2 主要设计目标	9

3.3 统一设计参数与数据属性	9

4 格栅	10

4.1 布置与流量	10

4.2 过栅流速和堵塞工况	11

4.3 栅条组合、槽长与水头损失	11

4.4 栅渣量与设备接口	12

5 进水井与提升泵	12

5.1 四格容积和检修运行	12

5.2 扬程和功率	13

6 曝气沉砂池	14

6.1 池体尺寸	14

6.2 供气与储砂	15

7 初次沉淀池	16

7.1 池数、面积与沉淀时间	16

7.2 出水堰和污泥	17

7.3 初沉出水负荷	17

8 A²/O生物反应池与回流	18

8.1 容积与分区	18

8.2 MLSS、负荷和SRT	19

8.3 回流系统	20

8.4 15℃硝化动力学校核	20

9 脱氮碳源、除磷与碱度	21

9.1 反硝化容量工况	21

9.2 运行氮平衡	21

9.3 15℃反硝化能力	22

9.4 铁盐除磷	22

9.5 化学固体与碱度	23

9.6 总固体库存与排泥	23

10 需氧量、曝气器与鼓风机	24

10.1 最不利需氧情景	24

10.2 标准供气量	24

10.3 鼓风机和压力	25

11 二次沉淀池与固体平衡	26

11.1 几何与水力负荷	26

11.2 固体负荷与二沉控制体	27

11.3 进出水与堰	28

12 连接管渠和配水设施	28

12.1 计算方法与流量口径	28

12.2 配水、分流和运行控制	30

12.3 进厂管边界	31

13 总平面布置	31

13.1 布置原则	31

13.2 检修与扩建	32

14 水力高程与出厂方式	32

14.1 高程控制	32

14.2 泵扬程与重力损失的边界	34

14.3 出厂和洪水边界	34

15 接触消毒与计量	35

16 主要构筑物和设备汇总	36

16.1 主要设备厂家与参考型号	36

16.2 主要核验结论	37

参考文献	38

1 前言

1.1 设计任务与成果边界

任务书要求完成城市二级污水处理厂水线工艺设计，含主要构筑物计算、必要草图、平面和高程关系。厂址面积12 ha，厂坪标高EL 27.30 m，进水位于北侧，进厂管D1200、管底埋深4.0 m。本说明书按水线先后顺序给出设计输入、公式、代入、结果和校核。

任务书明确不含完整污泥路线和辅助构筑物设计。因水线计算必须闭合，本文仍计算初沉污泥、剩余污泥、补碳生物固体、化学固体、回流与排泥接口；这些结果止于排泥边界，不代表已完成浓缩、消化、脱水或外运系统设计。说明书内图为计算草图，不替代任务书另列的CAD/BIM图纸成果。

1.2 依据层级与适用范围

表1-1 类别、采用依据汇总

| 类别 | 采用依据 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 原始资料 | 课程设计任务书6(2) | 人口、水量负荷、气象、水文、厂址与排放目标 |
| 强制性规范 | GB 55027—2022《城乡排水工程项目规范》 | 全文强制；平均日规模与旱雨季能力、检修维护、消毒、进出水计量 |
| 国家标准 | GB 50014—2021《室外排水设计标准》 | 泵站、沉砂、沉淀、生物处理及配水校核；设计流量与参数 |
| 国家标准 | GB 18918—2002及2025修改单（2026-03-01实施） | 日均与瞬时排放限值边界；编号仍为GB 18918—2002 |
| 行业标准 | HJ 576—2010《厌氧—缺氧—好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》 | A²/O工程参数对照 |
| 地方标准 | DB32/4440—2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》 | 江苏现行强制性地方标准；本项目按新建、108000 m³/d执行A标准，仅列差异 |
| 产品样本 | Xylem、AERZEN等官方数据表 | 曝气器、鼓风机等设备能力包络 |

依据层级为“现行全文强制通用规范＋现行专业设计标准＋适用排放标准”。GB 55027—2022自2022-10-01实施、全文强制，与其他标准冲突时优先；它并未废止整本GB 50014—2021，只废止公告列明的原强制性条文。计算书保留任务书出水目标，同时在2.2节列出与江苏现行排放标准的差异和限制性结论。

进水TKN组分、可生化COD分级、碱度、挥发性比例、消毒需量和厂外实测线路尚缺实测资料。本文用有来源的课程取值建立保守容量边界，并逐项注明。硝化容量以TN负荷为上界计算；处理目标均为设计限值，尚不构成试运行或实测达标结论。

2 设计水量、水质与处理程度

2.1 设计流量

设计人口N=600000人，人均排水量q=180 L/(人·d)。平均水量为：

Qavg=Nq/1000=600000×180/1000=108000 m³/d=1.250 m³/s

设计流量按GB 50014—2021第4.1.4条及表4.1.15取总变化系数Kz=1.50，故最高时流量Qmax=1.50×4500=6750 m³/h=1.875 m³/s。进水井提升泵3台工作泵额定组合亦为1.875 m³/s=6750 m³/h，构筑物工艺负荷与提升后相连管渠、配水系统采用同一峰值口径。

表2-1 流量口径、全厂汇总

| 流量口径 | 全厂 | 单水线 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均日 | 108000 m³/d；1.250 m³/s | 0.6250 m³/s | 日负荷、HRT和物料平衡 |
| 最高时 Kz=1.50 | 6750 m³/h；1.875 m³/s | 0.9375 m³/s | 构筑物工艺负荷主算（GB 50014—2021表4.1.15） |
| 3台工作泵组合 | 6750 m³/h；1.875 m³/s | 0.9375 m³/s | 提升后管渠与配水系统水力能力 |
| 峰时流量日换算 | 162000 m³/d | — | 峰时流量的日单位换算，非新的平均日处理规模 |

2.2 设计水质

表2-2 指标、进水负荷 kg/d汇总

| 指标 | 进水负荷 kg/d | 计算浓度 mg/L | 日均目标 mg/L | 最低去除率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 18,000 | 166.67 | 20.0 | 88.0 |
| SS | 30,000 | 277.78 | 20.0 | 92.8 |
| TN | 4,800 | 44.44 | 20.0 | 55.0 |
| TP | 600 | 5.56 | 1.0 | 82.0 |
| NH₄⁺-N | 未给定 | 未给定 | 8.0 | 以TN负荷作硝化容量上界 |

表中“日均目标”取自课程设计任务书的出水水质要求，其指标口径对应GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》（含2025修改单，自2026-03-01实施，标准编号不变）表1一级B日均限值。浓度由当量人口负荷除以平均水量得到：BOD₅=166.67 mg/L，SS=277.78 mg/L，TN=44.44 mg/L，TP=5.56 mg/L。消毒与监测应同时识别瞬时控制，但本文日负荷主算保持任务书日均目标。

本项目位于江苏省，按新建、处理规模108000 m³/d且处于一般区域，依DB32/4440—2022《城镇污水处理厂污染物排放标准》第4.1.3.2条，应执行A标准。该地方标准严于任务书目标，现列出差异：

表2-3 指标、任务书目标mg/L汇总

| 指标 | 任务书目标（本计算保留） mg/L | 江苏A标准日均限值 mg/L | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr | 任务书未提供计算用进水COD及明确出水目标 | 30 | 不补造进水COD，不能宣称已满足COD去除要求 |
| BOD₅ | 20 | 10 | 课程目标较宽松 |
| SS | 20 | 10 | 课程目标较宽松 |
| TN | 20 | 10（12） | 括号为每年11月1日至次年3月31日限值 |
| 氨氮 | 8 | 1.5（3） | 地方标准按日历季节，不照搬GB 18918水温分界 |
| TP | 1 | 0.3 | 课程目标较宽松 |
| 粪大肠菌群 | 任务书未给出定量目标 | 1000 MPN/L或CFU/L | 应设消毒设施，仅有接触池容积不构成达标证明 |

说明：限制性结论：本说明书是按任务书出水目标复核的课程设计。该目标低于项目按现址、规模和新建属性应适用的江苏A标准，不作为实际建设项目达标设计或排放许可的证明。若按实际工程执行，须以更严格目标重新确定脱氮除磷与深度处理能力，并补齐进水COD、氨氮/TKN、碱度、可利用碳源、最低设计水温和消毒试验资料。DB32/4440—2022表2的A标准COD、氨氮、TN、TP瞬时限值分别为50、3（6）、12（15）、0.5 mg/L，不得用瞬时限值放宽日均设计目标。

说明：N/P日负荷按Qavg计算，忽略约1%的排泥减水，为课程级近似；NH₄-N进水组分、碱度和温度连续分布缺失，硝化按上界容量校核。

3 工艺方案与总体流程

3.1 方案确定

进水BOD₅/TN约3.75若用全部BOD作为反硝化碳会高估可利用碳。工艺采用A²/O，并预留外加甲醇，以厌氧段释放磷、缺氧段反硝化、好氧段去除有机物和硝化。初沉降低悬浮物和部分BOD；为满足TP=1 mg/L的稳定容量，生物除磷后设FeCl₃强化除磷。

水线设两条前处理线、4座初沉池、4个A²/O系列和8座二沉池。进水井设4格、每格1台泵，全厂4台同型潜污泵按3用1备运行（平均日运行2台、最高时运行3台）。接触消毒和计量构成出水终点，药剂剂量由实际消毒需求试验确定。

工艺比选与选择理由：本工程比选A²/O、氧化沟和SBR三种方案，理由如下。A²/O在同一污泥系统内串联厌氧、缺氧、好氧区，可同时完成有机物去除、硝化和反硝化，并借厌氧释磷—好氧吸磷实现生物除磷，流程短、运行成熟、污泥产量相对低，适合本工程BOD₅/TN约3.75、需同步脱氮除磷的城市污水。其局限是进水碳源不足时反硝化受限、生物除磷受碳源和硝酸盐竞争影响：本设计以初沉池适度去除SS和部分BOD保留可生化碳、预留甲醇外加碳源、并在生物除磷后串接FeCl₃化学除磷作补充措施。氧化沟占地大、SBR设备和控制复杂度在本规模下不占优，故确定A²/O方案。回流去向见流程图：混合液内回流自好氧末端返回缺氧区，回流污泥自二沉池返回厌氧区，剩余污泥排至污泥处理边界。

图3-1 水线工艺流程及回流、排泥接口

流程按一次提升后重力流组织：污水经粗格栅、进水井提升、细格栅、曝气沉砂池、初沉池进入A²/O生物池，再经二沉池、接触消毒与计量排出。

3.2 主要设计目标

表3-1 项目、采用值汇总

| 项目 | 采用值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 冬季计算温度 | 15℃ | 任务书冬季平均温度；不代替极端低温连续记录 |
| 初沉去除 | BOD₅ 25%；SS 50%；TP 7.5% | 课程选值；TN不扣除，形成脱氮容量上界 |
| SRT | 20 d | 兼顾15℃硝化和固体库存 |
| RAS/内回流 | 0.75/2.50Q | 课程设计值，运行按泥位和NOx反馈调整 |
| 外加碳边界 | 原水可用反硝化碳贡献取0 | 用于设备容量，不代表正常运行必然全量投加 |

3.3 统一设计参数与数据属性

为避免把题设数据、现行标准口径、课程取值和待补数据混用，现将主要设计参数及其来源与数据属性汇总如下。标注“待补数据”的项目在获得实测、试验或厂家资料后须复核相应计算。

表3-2 参数、采用值汇总

| 参数 | 采用值 | 来源 | 数据属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计人口 | 600000 人 | 设计任务书6(2) | 题设原始数据 |
| 人均排水量 | 180 L/(人·d) | 设计任务书6(2)，原文为排水量 | 题设原始数据 |
| 平均日流量 | 108000 m³/d；4500 m³/h；1.25 m³/s | 由人口×人均排水量计算 | 已通过口径 |
| 总变化系数Kz | 1.50 | GB 50014—2021第4.1.4条及表4.1.15 | 现行标准 |
| 最高时流量 | 6750 m³/h；1.875 m³/s | Kz×平均时流量 | 已通过口径 |
| 出水目标 | BOD₅20、SS20、TN20、NH₄⁺-N8、TP1 mg/L | 设计任务书6(2) | 题设原始数据 |
| 冬季/夏季水温 | 15 ℃ / 25 ℃ | 设计任务书6(2) | 题设原始数据 |
| 厂坪标高 | 27.30 m | 设计任务书6(2)“厂区地形平坦，标高27.3m” | 题设原始数据 |
| 最高洪水位 | 25.00 m（另有18+0.5M公式） | 设计任务书6(2) | 题设原始数据／待用组号核对 |
| 初沉去除率 | BOD₅25%、SS50%、TP7.5% | 课程设计选值 | 课程取值 |
| 基准MLSS/MLVSS比 | 3.5 kg/m³ / 0.75 | 课程设计选值 | 课程取值 |
| 系统SRT | 20 d | 课程设计选值 | 课程取值 |
| RAS/混合液内回流比 | 0.75 / 2.50 Q | 课程设计选值 | 课程取值 |
| 甲醇异养产率Y | 0.30 gVSS/gCOD | 课程设计选值（同类工程常用范围） | 课程取值 |
| 进水碱度边界 | 100 mg/L（NaHCO₃情景下限） | 课程设备接口取值 | 课程取值／待补数据 |
| 进水COD、TKN/NH₄-N、VFA | 未给定 | 设计任务书未提供 | 待补数据 |
| 进水VSS/ISS、沉降试验 | 未给定 | 设计任务书未提供 | 待补数据 |

4 格栅

4.1 布置与流量

全厂最高时流量6750 m³/h，两条水线并联，每条水线6750÷2=3375 m³/h=0.9375 m³/s；每条水线设1台格栅，故粗、细格栅单台设计流量均为0.9375 m³/s，每级共2台。两级均设2条水线正常运行，单条检修时另一条短时承担全部流量，另通过闸门提供隔离和超越条件。

4.2 过栅流速和堵塞工况

格栅倾角α=60°，正常水深h=0.80 m。以净空隙数n和栅隙b计算有效过水面积，倾斜修正采用√sinα：

v=Q√(sinα)/(nbh)

h25%=Q√(sinα)/(0.75nb×1.0)

表4-1 项目、粗格栅汇总

| 项目 | 粗格栅 | 细格栅 |
| --- | --- | --- |
| 栅隙/净空隙数 | 25 mm / 48 | 10 mm / 122 |
| 渠道净宽 | 1.75 m | 2.10 m |
| 计算流量 | 0.9375 m³/s | 0.9375 m³/s |
| 正常流速 | 0.909 m/s | 0.894 m/s |
| 25%堵塞、v=1.0所需水深 | 0.969 m | 0.953 m |
| 最大运行水深 | 1.00 m | 1.00 m |

两级正常流速均处于0.6～1.0 m/s控制区间（按GB 50014—2021第6.2节及HJ 576—2010取值）。25%堵塞时所需水深分别0.969 m和0.953 m，小于1.00 m最大运行水深。液位差达到0.15 m时启动机械清渣；该水深用于短时堵塞校核。

4.3 栅条组合、槽长与水头损失

粗格栅采用10 mm栅条，细格栅为控制2.10 m槽宽采用7 mm栅条；迎水与背水半圆矩形栅条形状系数β=1.79，渠道渐变角20°。栅条组合宽度B₀=S(n−1)+bn，余宽用于边框与安装间隙。

l₁=(B-B₁)/(2tan20°)；l₂=l₁/2；L=l₁+l₂+0.5+1.0+1.10/tan60°

ξ=1.79(S/b)^(4/3)；h₀=ξv²sin60°/(2g)；hd=kh₀

表4-2 项目、粗格栅汇总

| 项目 | 粗格栅 | 细格栅 |
| --- | --- | --- |
| 栅条厚度/组合宽度 | 10mm / 1.670m | 7mm / 2.067m |
| 栅前渠宽/流速 | 1.75m / 0.670m/s | 1.70m / 0.689m/s |
| 渐宽/渐缩段 | 0.000/0.000m | 0.549/0.275m |
| 水力总长 | 2.14m | 2.96m |
| 清洁水头损失 | 0.019m | 0.039m |
| 堵塞系数/设计损失 | 3 / 0.058m | 2 / 0.078m |

细格栅设计损失0.078 m，小于高程段采用的0.150 m。渠壁自渠底高1.50 m，最大运行水深1.00 m时仍满足工作平台高出最高设计水位0.50 m。

4.4 栅渣量与设备接口

Wc=108000×0.05/1000=5.4 m³/d

25 mm粗格栅湿栅渣按0.05 m³/10³m³取5.4 m³/d；10 mm细格栅在粗格栅后的增量缺少实测，暂按同值作设备上界。两级合计10.8 m³/d；按湿密度960 kg/m³约10.4 t/d，不是干固体量。两级各设2台机械格栅，配密闭输送压榨；细格栅单台水力能力不小于0.9375 m³/s。

5 进水井与提升泵

5.1 四格容积和检修运行

进水井设4个可独立隔离的格，每格平面16 m×10 m、调节水深1.20 m、有效容积192 m³；每格布置1个泵位、配1台潜污泵，全厂4台同型泵按3用1备、交替轮值；按来水量以水泵台数调节（平均日2台、最高时3台），不设变频调速装置。采用四格是使格数与水泵台数（3用1备共4台）一一对应，任一格检修隔离时其余3台泵仍具备全厂最高时流量能力。GB 50014—2021第6.3.1条要求集水池有效容积不小于最大一台泵5 min出水量，并要求自动控制时每小时启动次数不超过6次。

Vmin=0.625×5×60=187.5 m³

Vcell=16×10×1.20=192 m³>187.5 m³

图5-1 两格进水井与六泵位计算图

进水井每格1台泵，任一格检修隔离时其余3台泵合计输送1.875 m³/s，仍满足最高时流量；设计最低水位EL22.60 m，吸水、淹没和防涡条件由厂家安装图最终核定，泵坑局部底为EL19.80 m。

5.2 扬程和功率

单泵额定Qp=0.625 m³/s。DN900内部支管长度12 m按泵房内布置暂定（待厂家安装图核定），泵后DN1000管长35 m按总平面中心线量取；两段均取λ=0.020，Σζ分别4.3和2.0。泵至细格栅按单线泵组合0.9375 m³/s复算。两段损失分别0.2247 m和0.196 m，按最低进水井水位和0.80 m未细化余量：

Hreq=34.30-22.60+0.225+0.196+0.80=12.921 m

P=ρgQH/(ηpηm)=1000×9.81×0.625×13/(0.82×0.95)=102.32 kW

取额定扬程13.0 m，计算输入功率102.32 kW；加10%为112.55 kW，初选132 kW电机。3台工作泵满额组合6750 m³/h即最高时流量，泵组按来水量以台数调节（平均日2台、最高时3台）、低水量时轮换运行，不设变频调速装置；相连管渠和配水按该组合校核。最终效率、NPSH、轴功率和叶轮曲线须由厂家确认。

表5-1 提升泵扬程组成与设备配置

| 项目 | 计算或采用值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 单泵流量 | 2250 m³/h | 4台同型泵，全厂3用1备 |
| 静水位差 | 11.700 m | 细格栅前EL34.30减进水井最低EL22.60 |
| 两段管损 | 0.225+0.196 m | DN900内部支管与DN1000泵后管 |
| 未细化余量 | 0.800 m | 阀件、渐变及设备接口 |
| 计算/采用扬程 | 12.921/13.000 m | 按采用扬程核功率 |
| 计算/采用电机 | 112.55/132 kW | 最终按厂家曲线核定 |

6 曝气沉砂池

6.1 池体尺寸

采用2座矩形曝气沉砂池，每座按最高时流量的一半Q=6750/2/3600=0.9375 m³/s作工艺校核。单池L=30.0 m、B=3.80 m、有效水深h=2.55 m，V=30.0×3.80×2.55=290.70 m³；宽深比B/h=3.80/2.55=1.49、长宽比L/B=7.89。按GB 50014—2021第7.4.3条校核：水平流速0.0967 m/s（不宜大于0.1 m/s）、停留时间5.168 min（宜大于5 min）；水深2～3 m、宽深比1～1.5、线供气量5～12 L/(m·s)均在规定范围内。

v=Q/(Bh)=0.9375/(3.80×2.55)=0.0967 m/s

t=V/Q/60=290.70/0.9375/60=5.168 min>5 min

图6-1 曝气沉砂池计算图

6.2 供气与储砂

Gair=6×30×3.6=648 m³/h·池；两池1296 m³/h

按0.03 m³砂/1000 m³污水的课程取值，平均每池砂量1.62 m³/d，两日为3.24 m³。池底为平底，不设池内局部砂斗；由吸砂机沿池长往复行走排砂，砂水混合后送至池外砂水分离器。砂水分离器配套储砂斗几何容积3.26 m³，有效工作容积控制为3.20 m³，余量作为顶部留空，斗壁倾角约61.9°（不小于55°）。GB 50014—2021第7.4.6条规定储砂量不应大于2 d砂量；本设计采用每日排砂，有效工作容积对应1.98 d。

表6-1 校核项、计算值汇总

| 校核项 | 计算值 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 水平流速 | 0.0967 m/s | ≤0.1 m/s |
| 最高时停留时间 | 5.168 min | >5 min |
| 平均日停留时间 | 7.752 min | 低流量按日平均流量校核（课程简化） |
| 宽深比 | 1.49 | 在1～1.5附近，课程采用 |
| 有效储砂 | 3.20/3.24 m³ | 不超过2日 |

7 初次沉淀池

7.1 池数、面积与沉淀时间

初沉池采用平流式。设4座平流式初沉池（对应两条水线、每线2座）。按最高时流量6750 m³/h、4座、表面负荷2.007 m³/(m²·h)反算，单池净面积841.0 m²、总净面积3364.0 m²；取单池净宽B=14.5 m，净长L=841.0/14.5≈58.0 m（L/B=4.0），有效水深按沉淀时间和水平流速要求取H=3.5 m。

A=4×58.0×14.5=3364.0 m²

表7-1 工况、表面负荷 m³/(m²·h)汇总

| 工况 | 表面负荷 m³/(m²·h) | 沉淀时间 h | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均日4500 m³/h | 1.338 | 2.616 | 运行参考 |
| 最高时6750 m³/h（Kz=1.50） | 2.006 | 1.744 | 设计主算（与3台工作泵组合相同） |

形式比较与取值理由：平流式沉淀池构造简单、采用桁车式刮泥机、抗冲击负荷好、出水稳定，是初沉池常用形式；辐流式单池面积大、周边传动刮泥机成熟，但用于初沉时池深大、构造复杂。本工程取平流式，4座分两条水线。水力校核：最高时表面负荷2.007 m³/(m²·h)、平均日1.338 m³/(m²·h)，位于GB 50014—2021初沉池常用范围（约1.5～3.0 m³/(m²·h)）内；沉淀时间最高时1.744 h、平均日2.616 h（常用1.0～2.0 h，平均日水量低故较长）；最高时水平流速v=Q/(BH)=0.46875/(14.5×3.5)=0.0092 m/s，处于平流池常用范围（约0.005～0.010 m/s）内；长宽比L/B=4.0、长深比L/H=16.6，满足平流池长宽比不宜小于4、长深比不宜小于8的常用要求。

图7-1 平流式初次沉淀池平剖计算图

7.2 出水堰和污泥

出水采用末端指形出水槽，每池12条、每条有效堰长14 m，单池总堰长168 m。最高时单池0.46875 m³/s，指形堰负荷0.46875×1000/168=2.790 L/(m·s)，小于GB 50014—2021第7.5.8条初沉池2.9 L/(m·s)上限。出水堰前设挡渣板并收集浮渣，与刮泥机同步运行。

Qsludge=30000×0.50/(1000×0.04)=375 m³/d

按排泥含固率4%估算初沉污泥375 m³/d，单池4 h贮泥需求15.625 m³。进水端设沿池宽贯通的横向泥斗（上口14.5 m×纵向3.0 m，为条形斗而非方形局部斗），下口0.8 m×0.8 m，深2.0 m，纵向斗壁与水平面夹角约61.2°（不小于55°），按棱台计有效容积约34.09 m³，大于4 h贮泥需求，满足GB 50014—2021第7.5.5条机械排泥初沉池按4 h污泥量校核，并与产泥量闭合。四池设桁车式刮泥机、池底纵向坡度0.01坡向泥斗，并设独立排泥阀。

7.3 初沉出水负荷

表7-2 指标、初沉去除汇总

| 指标 | 初沉去除 | 出水负荷 kg/d | 出水浓度 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| BOD5 | 25.0% | 13,500.0 | 125.00 |
| SS | 50.0% | 15,000.0 | 138.89 |
| TN | 0.0% | 4,800.0 | 44.44 |
| TP | 7.5% | 555.0 | 5.14 |

初沉去除率按BOD₅25%、SS50%、TP7.5%取值；TN按初沉基本不去除（0%）计入，使后续脱氮容量按最不利上界校核（见9.1节）。出水负荷按初沉后水量与上述去除率计算，初沉污泥量按排泥含固率4%另计（见7.2节）。

8 A²/O生物反应池与回流

8.1 容积与分区

设置4个完全独立系列，每系列有效净水面70 m×45 m、净水深5 m，有效容积15750 m³，总容积63000 m³。70 m×45 m是水面净尺寸，6条廊道各按7.5 m净水宽计；外墙和隔墙厚度在结构外轮廓中另加，不占用上述有效容积。平均日流量下总HRT=63000/4500=14 h，最高时流量下总HRT=63000/6750=9.33 h，均在A²/O常规水力停留时间范围内（GB 50014—2021及HJ 576—2010）。按厌氧1.5 h、缺氧4.8 h、好氧7.7 h分配（缺氧∶好氧≈1∶1.6），总容积依次为6750、21600和34650 m³；对应廊道长度为厌氧45 m、缺氧144 m、好氧231 m，与各段HRT一一对应，好氧廊道长度不小于缺氧廊道的1.5倍。单系列等效流长420 m：第1廊45 m厌氧+25 m缺氧，第2廊70 m缺氧，第3廊49 m缺氧+21 m好氧，第4～6廊好氧。

图8-1 A²/O单系列分区与回流泵接口图

表8-1 分区、HRT h汇总

| 分区 | HRT h | 全厂容积 m³ | 单系列容积 m³ | 等效长度/系列 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厌氧 | 1.50 | 6750 | 1687.5 | 45 |
| 缺氧 | 4.80 | 21600 | 5400 | 144 |
| 好氧 | 7.70 | 34650 | 8662.5 | 231 |
| 合计 | 14.00 | 63000 | 15750 | 420 |

8.2 MLSS、负荷和SRT

将不含铁盐固体的基准MLSS取3.5 kg/m³，其中MLVSS比例0.75；系统SRT=20 d。初沉后BOD₅负荷13500 kg/d，达到日均20 mg/L需去除11340 kg/d。

Ls,in=13500/(63000×3.5)=0.0612 kgBOD₅/(kgMLSS·d)

ΔXVSS=0.50×11340/[1+(0.060×1.04⁻⁵)×20]=2854.54 kg/d

生物段以不含铁盐固体的3.5 kg/m³基准MLSS计算，进水负荷为0.0612 kgBOD₅/(kgMLSS·d)，可与GB 50014—2021表7.6.19经验范围对照。若以含铁盐稳态库存的总MLSS 4.379 kg/m³作分母，表观进水负荷为13500/275876.8=0.0489 kgBOD₅/(kgMLSS·d)，略低于表列0.05下限。两种口径分别用于生物段选值和二沉固体负荷，经验参数对照支持课程尺寸，实际水质仍需运行验证。基准净VSS按0.12 kgN/kgVSS计同化氮342.55 kgN/d。

8.3 回流系统

回流污泥比R=0.75，平均回流污泥量81000 m³/d；混合液内回流比Ri=2.50，内回流270000 m³/d。回流值是设计能力，运行按二沉泥位、MLSS和缺氧段NOx反馈调节。

表8-2 系统、设计流量汇总

| 系统 | 设计流量 | 管径接口 | 动态损失/扬程边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回流污泥 | 最高时每系列0.3516m³/s | 最远池DN500×175m；系列DN700×192.5m | 动态0.832m；需2.532m，取3.0m/18.5kW |
| 混合液内回流 | 最高时每系列1.1719m³/s | 每系列DN1200×125m | 动态0.333m；需0.933m，取1.2m/22kW |
| 剩余污泥 | 1,156.3 m³/d | 单池DN200、同线DN250 | 连续排放，最终由污泥系统校核 |

表8-3 回流泵设备配置

| 设备 | 系列数 | 每系列配置 | 单台设计工况 | 备用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回流污泥泵 | 4 | 1台100%容量 | 1266 m³/h，H=3.0 m，18.5 kW | 全厂4用2备 |
| 混合液内回流泵 | 4 | 1台100%容量 | 4219 m³/h，H=1.2 m，22 kW | 全厂4用2备 |

RAS最不利路径由二沉配水/回流节点至对应A²/O厌氧入口的同坐标线路取得；回流污泥泵与内回流泵所需扬程按最高时回流量逐段复核后确定。

8.4 15℃硝化动力学校核

因进水NH₄-N未给定，以TN负荷4800 kg/d减日均NH₄-N出水上限864 kg/d，得到硝化设备容量上界3936 kgN/d。采用AOB动力学参数（课程取值）：μmax,20=0.90 d⁻¹、b20=0.17 d⁻¹、KN=0.70 mg/L、KO=0.50 mg/L、Y=0.15，温度系数分别1.072和1.029；按NH₄-N=8 mg/L、DO=2 mg/L。

μnet=(7.7/14)[0.90×1.072⁻⁵×8/(8+0.7)×2/(2+0.5)]-0.17×1.029⁻⁵

SRTcritical=1/μnet=9.103 d；20/9.103=2.197

设计系统SRT为临界值的2.20倍，余量充足；好氧区体积分数已在式中显式体现，未把20 d系统SRT直接等同为好氧SRT。真实最低水温、TKN、pH、碱度和抑制物仍须现场验证。

9 脱氮碳源、除磷与碱度

9.1 反硝化容量工况

TN最低去除量2640 kg/d，扣除基准生物同化342.55 kgN/d，保守容量工况的反硝化量为2297.46 kgN/d。为避免把理论电子当量2.86误作药剂量，采用下式：

COD/NO₃-N=2.86/(1-1.42Y)

甲醇异养产率取Y=0.30 gVSS/gCOD，COD/N=4.9826；甲醇COD当量1.50 kgCOD/kg纯甲醇，商品质量分数80%。

内回流2.50Q若从好氧末端携带DO=2 mg/L，将向缺氧区带入540 kgO₂/d。为避免把这部分需量遗漏，按同一生物合成修正折算为940.77 kgCOD/d，除非实际设置并验证脱氧段，容量工况均计入。

CODcap=2297.46×4.9826+540/(1-1.42×0.30)=12388.02 kg/d

M80,cap=12388.02/(1.50×0.80)=10323 kg/d

日储供能力取12000 kg/d，较计算日量留有16.2%余量。计量泵按最高时投加能力复核：容量日量折合峰时约645.2 kg/h，采用2台100%容量泵、单泵额定不小于700 kg/h。该工况将原水可利用反硝化碳贡献取0，且为容量保守不扣甲醇新增生物量的氮同化；因此它是药剂上限，不是运行时精确投加量。去除硝酸盐部分所需纯甲醇为3.322 g/gNO₃-N，位于常用范围约2.7～3.3 g/g的上沿；内回流携氧另行增加用量。

9.2 运行氮平衡

为避免容量上限与实际物料平衡混写，另设运行平衡。甲醇衰减率20℃取0.04 d⁻¹，温度系数取1.04；20 d SRT下每kg外加COD形成净甲醇VSS约0.1810 kg。氮平衡同时计入硝酸盐与内回流携氧所生成的甲醇生物量。

2640=342.55+Nden+0.12×0.1810(4.9826Nden+940.77)

Nden,op=2054.67 kgN/d；M80,op=9315 kg/d

运行值约9315 kg/d，控制器应以进出水NOx、TN、DO和甲醇残余反馈调节，不按容量值连续固定投加。运行氮平衡残差小于10⁻⁹ kgN/d。

9.3 15℃反硝化能力

甲醇SDNR温度关系按SDNR=0.0738×1.11^(T−20)。15℃为0.0437967 kgN/(kgMLVSS·d)。缺氧区21600 m³，按基准MLSS 3.5 kg/m³和MLVSS比例0.75：

Ncap=21600×3.5×0.75×0.0437967=2483.27 kgN/d

相对保守容量工况2297.46 kgN/d的余量为8.09%。该余量适用于15℃设计温度和本节采用参数；低于15℃或甲醇驯化不足时需降低负荷、调整分区或增加载体/池容。

9.4 铁盐除磷

初沉后TP负荷555 kgP/d，达到108 kgP/d日均目标仍需去除447 kgP/d。生物除磷容量仅按基准净VSS的4%计114.18 kgP/d，不给甲醇生物量重复分配磷信用；化学去除量332.82 kgP/d。Fe/P摩尔比取2.0：

nP=332.82/30.973762=10.745 kmol/d；nFe=21.491 kmol/d

MFeCl₃=21.491×162.204=3485.82 kg/d

40% FeCl₃溶液密度按1.40 t/m³，则计算量6.225 m³/d；加20%日储供容量取7.47 m³/d。最高时计量能力为0.389 m³/h，采用2台100%容量泵、单泵额定0.45 m³/h。

图9-1 投药与固体闭合边界图

9.5 化学固体与碱度

1 mol Fe与磷形成FePO₄，另一mol过量Fe形成Fe(OH)₃，化学干固体：

Mchem=10.745×(150.815+106.867)=2768.84 kg/d

碱度按磷酸盐反应2当量、过量铁水解3当量，铁盐耗碱2686.29 kgCaCO₃/d。硝化耗碱7.14 kgCaCO₃/kgN，反硝化回补3.57 kgCaCO₃/kgN；按硝化容量上界3936 kgN/d和反硝化容量2297.46 kgN/d，生物净耗碱19901.12 kgCaCO₃/d。

Alkin,min=[7.14×3936-3.57×2297.46+2686.29]×1000/108000+70

Alkin,min=279.1 mg/L as CaCO₃

设计边界为进水碱度不低于279 mg/L（含出水残余70 mg/L）。若实测低于该值，应设置碱剂投加。按99% NaHCO₃，折算关系为84/50 kgNaHCO₃/kgCaCO₃：

MNaHCO₃=(279.14-Alkin)×108000/1000×(84/50)/0.99

表9-1 实测进水碱度 mg/L、缺口 mg/L（CaCO₃）汇总

| 实测进水碱度 mg/L | 缺口 mg/L（CaCO₃） | 99% NaHCO₃ kg/d | 加20%容量 kg/d |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 179.14 | 32,832 | 39,398 |
| 150 | 129.14 | 23,668 | 28,402 |
| 200 | 79.14 | 14,505 | 17,406 |

以进水碱度不低于100 mg/L作为课程设备接口边界，99% NaHCO₃干粉储供能力暂取40000 kg/d；按1.50峰时系数，最高时需求约2,500 kg/h，设置2套100%容量干粉计量给料装置、单套不小于2.75 t/h。干粉进入溶解罐配制溶液，再由2台100%溶液计量泵投至生物池前端；溶液泵流量按实际配制质量分数换算。若实测低于100 mg/L或改用液碱，应按纯度、密度、pH和安全条件重定。该容量是条件性边界，不是固定运行剂量。

9.6 总固体库存与排泥

基准混合固体库存63000×3.5=220500 kg，按20 d排出11025 kg/d。铁盐固体另建立20 d稳态库存55376.8 kg、每日排出2768.84 kg。总库存275876.8 kg，总排固13793.84 kg/d，总表观固体龄仍为20 d。

Xsec=3.5+(2768.84×20)/63000=4.3790 kg/m³

甲醇容量工况净生物固体2,242.1 kg/d已包含于3.5 kg/m³基准库存与11025 kg/d基准排出中，不再向二沉通量重复相加。扣除基准异养和甲醇净生物量后，基准排出剩余5,928.3 kg/d，作为普通进水惰性/可降解残余及硝化菌固体的闭合分配，占初沉后SS负荷的39.5%，小于其15000 kg/d输入。

10 需氧量、曝气器与鼓风机

10.1 最不利需氧情景

需氧计算与碳源边界保持一致：既然容量工况取原水可利用反硝化碳为零，原水BOD氧化项就不扣2.86倍反硝化氧当量。按BOD去除的1.10倍、硝化4.57 kgO₂/kgN，并保守将甲醇毛生物量按1.42 kgO₂/kgVSS完全氧化：

AORd=1.10×11340+4.57×3936+1.42×3716.41

表10-1 需氧项、数值汇总

| 需氧项 | 数值 | 边界说明 |
| --- | --- | --- |
| 原水BOD | 12,474.0 kgO₂/d | 不扣反硝化氧当量 |
| 硝化 | 17,987.5 kgO₂/d | 以TN减NH₄出水作上界 |
| 甲醇生物量 | 5,277.3 kgO₂/d | 按毛生物量全部终极氧化 |
| 平均合计 | 35,738.8 kgO₂/d | 1,489.1 kgO₂/h |
| 设计AOR | 2,457.0 kgO₂/h | 再乘1.50峰值和1.10余量 |

10.2 标准供气量

采用α=0.80、β=0.95、25℃、池内DO=2 mg/L；氧利用率EA=25%，取自所选229 mm盘式微孔曝气器样本（选型见本节末及表16-2）。尾气氧体积分数及4.75 m淹没的中深饱和浓度按同一压力基准计算：

Ot=21(1-0.25)/[79+21(1-0.25)]×100=16.623%

Csm=(8.26/2){[(101.325+9.81×4.75)/101.325]+Ot/21}=9.298 mg/L

F=0.80(0.95Csm-2)/9.17×1.024⁵=0.67122

SOR=2457.04/0.67122=3660.56 kgO₂/h

Gair=SOR/(0.30×EA)=48808 Nm³/h

取54000 Nm³/h，折算现场氧能力2,718.4 kg/h，比设计AOR高10.6%。按每盘5.0 Nm³/h配置10800盘，每系列2700盘；曝气器选用标准229 mm盘式微孔曝气器，样本给出0.8～6.8 Nm³/h和每米淹没深度SOTE 6%～8%的能力包络，5.0在样本范围内，但池内均匀性仍须由布管和现场氧转移测试确认。

图10-1 曝气与鼓风系统计算图

10.3 鼓风机和压力

鼓风机参考AERZEN AT 200-0.8 S G5plus，共10台、9用1备；每台标准风量6000 Nm³/h，9台工作组合54000 Nm³/h不低于计算需求48808 Nm³/h。官方G5plus型录的AT 200-0.8 S能力包络为800 mbar、入口体积流量2700～8400 m³/h、最大165 kW。6000 Nm³/h为标准状态体积，型录工作点另按入口温度、绝压和湿度换算。

Q1=QN×(T1/TN)×(pN-φN·pvN)/(p1-φ1·pv1)

式中下标1表示鼓风机入口，pv为对应温度下的饱和水汽压。按课程海平面绝压101.325 kPa、最高环境温度42℃、100%相对湿度，42℃饱和水汽压取8.20 kPa。标准温度273.15 K；每台6000 Nm³/h换算为清洁入口7532 m³/h。若过滤器入口压降按3 kPa，有效入口绝压98.325 kPa，则为7783 m³/h，仍低于8400 m³/h。

Qin=6000×315.15/273.15×101.325/(98.325-8.20)=7783 m³/h<8400

表10-2 压力项、kPa汇总

| 压力项 | kPa |
| --- | --- |
| 4.75 m淹没静压 | 46.60 |
| 曝气器 | 5.0 |
| 管网与阀件 | 6.0 |
| 余量 | 3.0 |
| 合计 | 60.60 |
| 选用设计压力 | 65.0 |

曝气水深5.0 m，曝气器距池底0.25 m，实际淹没4.75 m，静压46.60 kPa；加曝气器5、管网6和余量3 kPa，总计60.60 kPa，小于65 kPa。外部空气管暂采用DN1200母管和DN900系列支管，最终需按实际布置、噪声和喘振边界复核。

11 二次沉淀池与固体平衡

11.1 几何与水力负荷

采用8座辐流式二沉池，每条水线4座；净径37 m，中心井D6 m，沉淀区有效水深3.1 m。池深组成：沉淀区3.1 m＋缓冲层0.50 m＋水平基准贮泥层0.40 m＝周边总深4.00 m（水面EL31.40 m、周边工艺底EL27.400 m）；环形坡底自周边EL27.400 m降至内缘EL26.625 m（坡降0.775 m、底坡0.05）；中心集泥坑D6 m、深0.50 m，坑底EL26.125 m，池中心总深5.275 m。总净面积为：

A=8×π(37²-6²)/4=8375.49 m²

此处严格区分毛圆面积与扣中心井后的净面积。最高时表面负荷0.806 m³/(m²·h)，外部名义沉淀时间3.847 h；D/h=11.94，符合GB 50014—2021第7.5.12条6～12。低流量时可按泥位和进水量停运部分池，避免全部池长期低负荷运行。

图11-1 二次沉淀池平剖计算图

表11-1 校核项、计算值汇总

| 校核项 | 计算值 | 限值/解释 |
| --- | --- | --- |
| 最高时表面负荷 | 0.806 m³/(m²·h) | 0.6～1.5课程/标准范围 |
| 最高时外部HRT | 3.847 h | 1.5～4 h |
| 最高时固体负荷 | 148.55 kg/(m²·d) | ≤150 |
| D/h | 11.94 | 6～12 |
| 最高时堰负荷 | 1.130 L/(m·s) | ≤1.7 |

11.2 固体负荷与二沉控制体

二沉固体负荷采用含铁盐稳态库存的总MLSS 4.379 kg/m³，且投药点在二沉前，因此当日新生成铁盐固体2768.84 kg/d需在二沉进口加一次。最高时：

SL=[162000×(1+0.75)×4.379+2768.84]/8375.49=148.55 kg/(m²·d)

构筑物工艺负荷与相连管渠、配水能力统一按最高时6750 m³/h（Kz=1.50）校核，3台工作泵组合与该峰值相同。泵组按台数调节，低水量时按泥位停运部分二沉池。

平均状态下回流浓度XR由二沉控制体反解。进项包括外部+RAS携带固体及新生铁盐固体；出项包括RAS、WAS和出水SS。

XR=[(1+R)QXsec+Mchem-Mout]/(RQ)=10.0815 kg/m³

QW=[Mout-QXe]/(XR-Xe)=1156.27 m³/d

Qe=Q−QW=106843.7 m³/d，Xe=0.020 kg/m³。二沉控制体残差和全系统排固残差均小于10⁻⁹ kg/d。GB 50014—2021第7.5.5条要求活性污泥法二沉池连续排泥，污泥贮存按不大于2 h污泥量校核。

V2h=[81000/8+1156.27/8]/24×2=855.79 m³/池

Vwedge=2π×0.05×[18.5(18.5²-3²)/2-(18.5³-3³)/3]=308.20 m³

Vs=1046.94×0.40+308.20+π×6²/4×0.50=741.11 m³/池

ts=1.732 h<2 h

每池有效贮泥由0.40 m水平基准层、坡度0.05的环形坡底楔体308.20 m³，以及D6 m、深0.50 m局部集泥坑组成。沉淀区3.1 m下另设0.50 m缓冲层；缓冲层上缘高出刮泥板0.30 m。周边工艺底EL27.400 m、环形坡底内缘EL26.625 m、局部集泥坑底EL26.125 m。贮泥容积按上述三部分计取，各池连续刮吸泥。

表11-2 二沉池有效贮泥容积组成

| 贮泥组成 | 几何或计算参数 | 容积 m³/池 |
| --- | --- | --- |
| 水平基准层 | 净沉淀面积1046.936 m²×0.40 m | 418.77 |
| 坡底楔体 | 环形底坡0.05，r=3.0～18.5 m | 308.20 |
| 中心集泥坑 | D6 m×0.50 m | 14.14 |
| 有效贮泥合计 | 对应连续排泥量1.732 h | 741.11 |
| 2 h校核值 | 按RAS与WAS合计 | 855.79 |

11.3 进出水与堰

中心线D33 m双侧环形堰，每池堰长207.35 m，按最高时单池0.234375 m³/s，堰负荷1.130 L/(m·s)，小于1.7 L/(m·s)。按0.20 m间距约1037个堰口。单池混合液支管DN900、最高时0.4102 m³/s、流速0.645 m/s；出水DN700、0.2344 m³/s、0.609 m/s。

12 连接管渠和配水设施

12.1 计算方法与流量口径

压力管采用Darcy-Weisbach式，课程阶段统一λ=0.020；局部损失用Σζ。长度取总平面中心线折线，公共段只计一次、支管取最不利单支；表中长度均为总平面计算草图的中心线量取值（非实测，含泵房内12 m布置暂定值），后续CAD总图确定后须逐段替换重算。GB 50014—2021第7.1.5条规定水泵提升进厂时，应按工作水泵最大组合流量校核相连管渠及处理设施配水系统，因此本章按6750 m³/h。

v=Q/A；hf=λ(L/D)v²/(2g)；hj=Σζv²/(2g)

图12-1 主要连接管渠与配水接口图

表12-1 管段、Q m³/s汇总

| 管段 | Q m³/s | 管径 | L m | v m/s | 损失 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单泵内部支管 | 0.6250 | DN900 | 12.0 | 0.982 | 0.225 |
| 泵至细格栅单线 | 0.9375 | DN1000 | 35.0 | 1.194 | 0.196 |
| 沉砂A线至最远初沉 | 0.9375 | DN1200 | 110.0 | 0.829 | 0.169 |
| 沉砂B线至最远初沉 | 0.9375 | DN1200 | 115.0 | 0.829 | 0.155 |
| 初沉至最远A²/O | 0.4688 | DN900 | 147.5 | 0.737 | 0.132 |
| 最远生物池至配水井 | 0.8203 | DN1200 | 262.5 | 0.725 | 0.184 |
| 二沉最不利进水支管 | 0.4102 | DN900 | 175.0 | 0.645 | 0.125 |
| 二沉最不利出水支管 | 0.2344 | DN700 | 190.0 | 0.609 | 0.140 |
| 二沉出水A线汇流管 | 0.9375 | DN1200 | 75.0 | 0.829 | 0.131 |
| 终端至厂界 | 1.8750 | DN1500 | 28.0 | 1.061 | 0.079 |

泵至细格栅按0.9375 m³/s计算，DN1000流速1.194 m/s、损失0.196 m。分配和汇流段按所带池数确定流量；单支管采用该支服务的最大组合流量。

表12-2 控制管段、中心线坐标折线（m）汇总

| 控制管段 | 中心线坐标折线（m） | 中心线长度 m |
| --- | --- | --- |
| 泵至细格栅单线 | (360,280)→(360,270)→(335,270) | 35.0 |
| 沉砂A线至最远初沉 | (300,260)→(270,260)→(270,270)→(200,270) | 110.0 |
| 沉砂B线至最远初沉 | (300,245)→(270,245)→(270,230)→(200,230) | 115.0 |
| 初沉至最远A²/O | (200,230)→(200,177.5)→(155,177.5)→(155,127.5) | 147.5 |
| 最远生物池至配水井 | (85,177.5)→(245,177.5)→(245,145)→(245,75) | 262.5 |
| 二沉最不利进水支管 | (245,45)→(245,35)→(80,35) | 175.0 |
| 二沉最不利出水支管 | (80,80)→(270,80) | 190.0 |
| 二沉出水A线汇流管 | (270,80)→(300,80)→(300,35) | 75.0 |
| 终端至厂界 | (372,30)→(400,30) | 28.0 |

坐标原点为厂区西南角，x向东、y向北。4个初沉、4个A²/O和8个二沉均已建立入口/出口分支；逐支计算后最大值为：初沉至A²/O 147.5 m、生物池至二沉配水井262.5 m、二沉进水支管175.0 m、二沉出水支管190.0 m。总平面图使用同一套坐标和同一比例。

12.2 配水、分流和运行控制

配水按流程顺序组织：初沉池出水经配水井向A²/O池配水，A²/O池出水经配水井向二沉池配水。初沉每条水线设1座配水井；二沉设2座配水井，每座向4座二沉池分流。堰顶等高，各支路设闸门和流量测量。正常由工作泵台数调节，管渠、堰口和配水井入口具备6750 m³/h最高时组合过水能力。

表12-3 配水单元、服务对象汇总

| 配水单元 | 服务对象 | 组合流量分配 | 控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前处理两线 | 细格栅、沉砂 | 2×0.9375 m³/s | 跨线联络，正常均分 |
| 初沉配水 | 2井→4池 | 0.46875 m³/s·池 | 指形堰+闸门+流量计 |
| A²/O配水 | 4系列 | 0.46875 m³/s·系列 | 独立进水闸门 |
| 二沉配水 | 2井→8池 | 外部0.23438、混合液0.41016 m³/s·池 | 每井2路等堰、泥位联控 |
| 终端 | 2格接触池/2计量渠 | 2×0.9375 m³/s | 检修时限流 |

12.3 进厂管边界

进厂D1200由任务书固定，管底EL23.30 m。按最高时流量、h/D=0.75、n=0.013复核：D1200过水面积约0.910 m²、湿周约2.513 m、水力半径约0.362 m，流速约2.06 m/s、坡度约2.78‰。本轮不擅自改变题设管径；施工深化须核上游水位、管材允许流速、冲刷和3台工作泵组合时的壅水，必要时增加并联或限流措施。

说明：管网λ、局部阻力和长度为课程阶段输入；阀门、渐变、仪表和厂家设备确定后必须逐段替换。

13 总平面布置

13.1 布置原则

厂区按400 m×300 m矩形表达12 ha。进水位于北侧、距东墙40 m；前处理靠近进水，初沉与A²/O沿主流程布置，8座二沉池分两列，终端接触池和计量靠东侧排口。办公区（综合楼、值班与化验）布置在厂区西北侧、单独成区，远离前处理区、加药间、污泥区和鼓风机房等产臭与噪声源，与生产区之间设绿化隔离带；风玫瑰资料补齐后应复核管理区是否位于产臭单元的常年上风向；药剂间靠近投加点，鼓风机房靠近好氧区。厂内道路沿构筑物外围形成环线，主车道宽6 m，主要构筑物之间及与厂界围墙之间保留不小于4 m的检修与消防通道（净宽、净高均不小于4 m）；构筑物间距按GB 50014—2021和现行消防规范控制，具体尺寸在CAD总图中逐项校核。

图13-1 厂区总平面与管线图

图中构筑物按确定性几何近似比例绘制，表达数量、相对尺寸、流向、道路环线与办公区位置。进水井4格各16×10 m；A²/O为4系列、每系列净水面70×45 m；二沉池为8座净径37 m。A²/O结构外轮廓另计外墙和隔墙厚度，沉淀池外轮廓另计池壁和走道。总平面仍须在独立CAD/BIM成果中落实道路宽度、建筑物、绿化、地下管线、远期扩建和事故超越。

13.2 检修与扩建

前处理两线、进水井四格、生物池四系列、二沉八池均可分单元隔离。进水井每格1台泵，任一格检修隔离时其余3台泵仍具备1.875 m³/s的最高时输送能力；二沉低流量时可减少运行池数。厂区南侧保留远期用地，事故排放仅预留受控接口，任何直排须依法审批，不能把超越管写成常规运行路线。

14 水力高程与出厂方式

14.1 高程控制

按任务书厂区地形平坦、标高27.3 m，以A²/O池工艺内底EL27.30 m（与厂坪同高）为竖向锚点，水深5.0 m，主体水面EL32.30 m。上游反推细格栅前EL34.30 m，下游推至出水控制井EL30.40 m。一次提升后依次重力流经沉砂、初沉、生物、二沉和终端。

图14-1 全厂水线高程控制图

表14-1 设施、控制水位 EL m汇总

| 设施 | 控制水位 EL m | 工艺内底 EL m | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 入厂D1200 | 24.20 | 管底23.30 | 题设固定 |
| 进水井 | 22.60～23.80 | 20.40 | 局部泵坑19.80 |
| 细格栅 | 34.30/34.15 | 后渠底33.15 | 最大水深1.0m |
| 沉砂 | 33.75 | 31.25 | 砂斗另低1.50m |
| 初沉 | 33.00 | 池底29.50 | 平流式有效水深3.5m |
| A²/O | 32.30 | 27.30 | 墙顶32.80 |
| 二沉 | 31.40 | 周边27.400/内缘26.625/坑底26.125 | 沉淀3.1+缓冲0.5+基准贮泥0.4m |
| 接触池/控制井 | 30.90/30.40 | 26.10/暂27.90 | 接触池净水深4.8m |

表14-2 串联段、上/下游 EL m汇总

| 串联段 | 上/下游 EL m | 采用落差 m | 已算需求 m | 剩余 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 细格栅过栅 | 34.30/34.15 | 0.150 | 0.078 | 0.072 |
| 细格栅至沉砂主体 | 34.15/33.75 | 0.400 | 0.150 | 0.250 |
| 沉砂至初沉水面 | 33.75/33.00 | 0.750 | 0.669 | 0.081 |
| 初沉至A2O水面 | 33.00/32.30 | 0.700 | 0.482 | 0.218 |
| A2O至二沉配水井上游 | 32.30/31.95 | 0.350 | 0.184 | 0.166 |
| 二沉配水堰 | 31.95/31.55 | 0.400 | 0.355 | 0.045 |
| 配水井至二沉水面 | 31.55/31.40 | 0.150 | 0.125 | 0.025 |
| 二沉至接触池 | 31.40/30.90 | 0.500 | 0.472 | 0.028 |
| 接触池至控制井 | 30.90/30.40 | 0.500 | 0.300 | 0.200 |

九段采用落差合计3.90 m，等于细格栅前34.30 m至控制井30.40 m的水位差；每段采用落差均不小于当前已计算的管损、堰差或池内损失，剩余范围为0.025～0.250 m。设备和构造确定后，应在相应段内消耗余量，不跨段重复使用。

竖向布置原则：全厂占地面积最大的A²/O池工艺内底取EL27.30 m，与厂坪EL27.30 m齐平，使该池既不挖方也不抬方，减少土方和围护工程量；其余构筑物在此锚点上下调整。A²/O池底标高与曝气淹没深度、鼓风机65 kPa压力账和高程表保持一致。

构筑物内部水头损失对照《给水排水设计手册 第5册 城镇排水》常用损失范围复核：本设计各段采用落差均不小于该段已计算的管线、堰口或池内损失，并留有0.03～0.25 m余量，未把某段余量跨段重复使用；配水井落差由配水堰0.35 m与池内外损失0.12 m组成，未出现此前草稿中偏大的配水井落差。施工图阶段应结合厂家设备和构筑物构造逐段替换手册经验值。

14.2 泵扬程与重力损失的边界

提升泵扬程只含最低进水井水位至细格栅前水位差、泵内DN900损失、泵后DN1000损失和0.80 m余量，得到12.921 m并取13.0 m。后续重力水线逐段分配水位落差，不再把其总落差重复加到泵扬程。A²/O池底保持EL27.30 m，因此曝气淹没和65 kPa压力账与高程一致。

14.3 出厂和洪水边界

任务书原文同时给出最高洪水位25.00 m及计算式18+0.5M m，M为组号。组号未提供，因此本设计采用题设25.00 m进行主校核，并保留公式待提交人核对。出水控制井EL30.40 m，厂内DN1500长28 m；厂外长度暂按100 m、同径、λ=0.020估算。记h_in和h_out分别为厂内、厂外水头损失。实际排口坐标、长度、河床和防倒灌构造必须补测。

ELriver,allow=30.40-hin-hout-0.10≈30.05 m

在25.00 m洪水情景下具重力出厂水头；若组号公式得到更高水位但仍低于约30.05 m，课程估算仍成立。任何接近上限的情况应重做非恒定流水力分析并设置防倒灌或应急提升。

15 接触消毒与计量

设置2格折流接触池，每格45 m×8 m×4.8 m，总有效容积3456 m³。按最高时（3台工作泵组合）6750 m³/h、接触时间30 min反算总有效容积6750×0.5=3375 m³，实际取3456 m³（余量2.4%）：

t=3456/6750×60=30.72 min

图15-1 接触消毒与计量终端图

本设计消毒方式确定为次氯酸钠消毒：二沉池出水进入2格折流接触池，在池前投加次氯酸钠，接触时间30 min（课程取值），并按有效氯投加量3～5 mg/L预留加药能力。由于任务书未给出进水粪大肠菌群、余氯、消毒剂需量或CT试验，投加量与余氯控制须经现场消毒需求试验确认，按GB 18918表4瞬时粪大肠菌群限值校准。两条1.50 m长喉道临界流量计各按0.9375 m³/s，矩形临界水深yc=(Q²/gb²)^(1/3)=0.341 m；最终需按选用的标准槽型标定。

16 主要构筑物和设备汇总

表16-1 单元、数量汇总

| 单元 | 数量 | 采用规格 | 关键校核 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅 | 2线 | b25mm，48净空隙，B1.75m | v=0.909m/s；25%堵塞h=0.969m |
| 进水井 | 4格 | 每格16×10×1.2m，192m³ | 单泵5min需187.5m³；每格1台泵 |
| 提升泵 | 4台3用1备 | 2250m³/h，H13m，132kW | 组合6750m³/h（Kz=1.50） |
| 细格栅 | 2线 | b10mm，122净空隙，B2.10m | v=0.894m/s；25%堵塞h=0.953m |
| 曝气沉砂池 | 2座 | 30×3.8×2.55m | v0.0967m/s；t5.168min |
| 初沉池 | 4座 | 平流式，单池58×14.5×3.5m | 最高时q2.007；HRT1.744h |
| A²/O | 4系列 | 70×45×5m；总63000m³；池底EL27.30m | HRT14h（平均）；SRT20d |
| 甲醇 | 2×100%计量泵 | 80%日储供12.0t/d；单泵≥700kg/h | 运行平衡9.315t/d；容量10.323t/d |
| FeCl₃ | 2×100%计量泵 | 40%日储供7.47m³/d；单泵≥0.45m³/h | 计算6.225m³/d；化学固体2.769t/d |
| NaHCO₃ | 2套干粉给料+2台溶液泵 | 99%日储供≤40t/d；单套给料≥2.75t/h | 仅进水碱度100mg/L边界 |
| 曝气器 | 10800盘 | 229mm，5Nm³/h·盘 | 总54000Nm³/h |
| 鼓风机 | 10台9用1备 | AT200-0.8 S G5plus | 6000Nm³/h·台，65kPa |
| 回流污泥泵 | 6台4用2备 | 1266m³/h，H3.0m，18.5kW | 4系列各1用1备 |
| 内回流泵 | 6台4用2备 | 4219m³/h，H1.2m，22kW | 4系列各1用1备 |
| 二沉池 | 8座 | 净D37，中心井D6，沉淀h3.1m | 固体148.55kg/(m²·d) |
| 接触池 | 2格 | 45×8×4.8m | 组合流量t30.72min |
| 计量渠 | 2条 | 长喉道，b1.50m | 组合流量yc0.341m |

16.1 主要设备厂家与参考型号

下表给出课程阶段的主要设备参考厂家与系列。曝气器和鼓风机有官方样本支撑；泵、格栅、刮泥机和加药设备给出主流厂家与系列作为初选，具体型号、效率、轴功率、NPSH和曲线须由厂家按本设计工况正式确认，不得作为采购依据。

表16-2 设备、参考厂家汇总

| 设备 | 参考厂家 | 参考型号/系列 | 设计工况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粗格栅除污机 | 江苏天雨环保集团 | HGS型回转式机械格栅 | 栅隙25 mm；B1.75 m；单台Q≥0.9375 m³/s |
| 细格栅除污机 | 江苏天雨环保集团 | HGS型回转式机械格栅 | 栅隙10 mm；B2.10 m；单台Q≥0.9375 m³/s |
| 进水提升潜污泵 | 格兰富 Grundfos／飞力 Xylem Flygt | SE/SL系列或N系列潜污泵 | 2250 m³/h；H13 m；132 kW；台数调节 |
| 鼓风机 | AERZEN（艾珍） | AT 200-0.8 S G5plus | 6000 Nm³/h·台；设计压力65 kPa；10台9用1备 |
| 盘式微孔曝气器 | Xylem Sanitaire | Silver Series II 标准229 mm | 5.0 Nm³/h·盘；共10800盘 |
| 潜水搅拌器 | 飞力 Xylem Flygt | 4400系列 | 厌氧/缺氧区按池容与推力选型 |
| 刮泥机 | 江苏一环集团 | 初沉池桁车式刮泥机；二沉池周边传动刮泥机 | 初沉池58×14.5 m；二沉池D37 |
| 回流污泥泵 | 格兰富 Grundfos／飞力 Xylem Flygt | 无堵塞潜污泵 | 1266 m³/h；H3.0 m；18.5 kW |
| 混合液内回流泵 | 格兰富 Grundfos／飞力 Xylem Flygt | 低扬程轴流／混流泵 | 4219 m³/h；H1.2 m；22 kW |
| 甲醇计量泵 | 米顿罗 Milton Roy／普罗名特 ProMinent | 隔膜计量泵 | ≥700 kg/h；2×100%容量 |
| FeCl₃计量泵 | 普罗名特 ProMinent | gamma/L型隔膜计量泵 | ≥0.45 m³/h；2×100%容量 |
| NaHCO₃干粉给料机 | 科倍隆 Coperion K-Tron | 失重式喂料机 | ≥2.75 t/h；2×100%容量 |
| 消毒设施 | 按消毒方案确定 | 次氯酸钠计量泵（本设计采用次氯酸钠消毒） | 剂量与CT由现场消毒需求试验确定 |
| 计量槽 | 标准槽型（巴氏等效） | 长喉道临界流量计 | 喉宽1.50 m；0.9375 m³/s·条；2条 |

16.2 主要核验结论

本设计完成50项工艺核验，覆盖格栅流速与堵塞水深、单格进水井容积、泵扬程、沉砂停留、A²/O负荷、低温反硝化、AOB SRT、氮/固体质量平衡、二沉表面/固体/堰负荷与贮泥、曝气容量、风压、入口风量、回流扬程、坐标长度、高程余量和接触时间。采用输入下各项均满足；结果仍须接受工程审核、现场取样与施工图审查。正常在运校核通过不等于检修工况自动满足，检修工况应另行专项校核。

参考文献

[1] 中国农业大学环境工程课程组. 本科生课程设计任务书（6）及污水处理厂课程设计指导书, 2026.

[2] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 55027—2022 城乡排水工程项目规范. 北京: 中国建筑工业出版社, 2022.

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50014—2021 室外排水设计标准. 北京: 中国计划出版社, 2021.

[4] 生态环境部. GB 18918—2002 城镇污水处理厂污染物排放标准（含2006年及2025年修改单，2025修改单自2026-03-01实施）.

[5] 江苏省市场监督管理局, 江苏省生态环境厅. DB32/4440—2022 城镇污水处理厂污染物排放标准. 2023-03-28实施.

[6] 环境保护部. HJ 576—2010 厌氧—缺氧—好氧活性污泥法污水处理工程技术规范, 2010.

[7] Xylem. Sanitaire Silver Series II Diffuser Datasheet, Standard 229 mm. https://www.xylem.com/siteassets/brand/sanitaire/resources/brochure/sanitaire-silver-series-ii-diffuser-datasheet-a4-low-en.pdf

[8] AERZEN. AERZEN Turbo Generation 5plus / AT 200-0.8 S official brochure. https://www.aerzen.com/fileadmin/user_upload/ifat2022/files/05_aerzen_turbo_g5plus_at60_en_en-GB.pdf

[9] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第5册 城镇排水. 北京: 中国建筑工业出版社.

[10] 给水排水设计手册编写组. 给水排水设计手册 第1册 常用资料. 北京: 中国建筑工业出版社.

[11] 中国农业大学资源与环境学院. 环境工程设计教案（污水处理厂课程设计）. 2026.